Εξαμηνιαία Εργασία Ηλεκτρολογικό Σχέδιο
Παπαρηργόπουλος Θοδωρής
el18040

Θέμα 1ο

Μάθημα / Ηλεκτρολογικό Σχέδιο	Ονοματεπώνυμο / Παπαρρηγόπουλος Θοδωρής	Υπογραφή
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο / Σχολή ΗΜΜΥ	Τύπος εγγράφου / Μηχανολογικό Σχέδιο / Θέμα 1ο	ΑΜ / 03118040		ΑΑ_04
	Τίτλος, Υπότιτλος / Αξονομετρικό Γ.Π.	Ημερομηνία / 18/2/2022	Γλώσσα / GR		Φύλλο / 1/3

Θέμα 2ο
Αυτό ήταν το σχήμα που είχα στην άσκηση 2 αλλά ήταν ελειπές, και δεν είχα την εκφώνηση για να το αλλάξω. Πχ στο δωμάτιο 2 δεν υπάρχουν ρευματοδότες. Για την ανάλυση της άσκησης υποθέτω ότι έπρεπε να υπάρχουν 6 σε αυτό το δωμάτιο.

Μάθημα / Ηλεκτρολογικό Σχέδιο	Ονοματεπώνυμο / Παπαρρηγόπουλος Θοδωρής	Υπογραφή
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο / Σχολή ΗΜΜΥ	Τύπος εγγράφου / Ηλεκτρολογικό Σχέδιο / Θέμα 2ο	ΑΜ / 03118040		ΑΑ_04
	Τίτλος, Υπότιτλος / Αξονομετρικό Γ.Π.	Ημερομηνία / 18/2/2022	Γλώσσα / GR		Φύλλο / 2/3

Υπολογισμοί έντασης γραμμών Υποπίνακα 1 (Δωμάτιο 1):

Γραμμή Φωτιστικών: 4*0.5 = 2Α
Γραμμή Ρευματοδοτών: 3*2 + (4-3)*0.5 = 6.5Α
Γραμμή Κλιματιστικού (12000 btu/h): 16A (τυποποιημένη)

Γραμμή	Ιb(A)	In (MCB)(Α)	In (αποζ.)(Α)	S (mm^2)	Σωλήνας (mm^2)	L1	L2	L3
Φωτισμού (1η)	2	10	-	3x1.5	13.5		2
Ρευματοδοτών(2η)	6.5	16	-	3x2.5	16	6.5
Κλιματιστικού(3η)		16		3x2.5	16			16
Σύνολο						6.5	2	16

Υπολογισμοί έντασης γραμμών Υποπίνακα 2 (Δωμάτιο 2):

Γραμμή Φωτιστικών: 5*0.5 = 2.5Α
Γραμμή Ρευματοδοτών: 3*2 + (6-3)*0.5 = 7.5Α
Γραμμή Πλυντήριο Ρούχων: 16Α (τυποποιημένη)
Γραμμή Κλιματιστικού (12000 btu/h): 16A (τυποποιημένη)

Γραμμή	Ιb(A)	In (MCB)(Α)	In (αποζ.)(Α)	S (mm^2)	Σωλήνας (mm^2)	L1	L2	L3
Φωτισμού(1η)	2.5	10	-	3x1.5	13.5			2.5
Ρευματοδοτών(2η)	7.5	16	-	3x2.5	16			7.5
Πλυντήριο Ρούχων (3η)		16		3x2.5	16		16
Κλιματιστικού(4η)		16		3x2.5	16	16
Σύνολο						16	16	10

Υπολογισμοί έντασης γραμμών Γενικού Πίνακα:
Γραμμή Φωτιστικών: 7*0.5 = 3.5Α
Γραμμή Ρευματοδοτών: 3*2 + 2*0.5 = 7Α
Γραμμή Πλυντήριο Πιάτων: 16Α (τυποποιημένη)
Γραμμή Κουζίνας: 25Α (τυποποιημένη)
Γραμμή Ψυγείου (Ενισχυμένος Ρευματοδότης): 16Α
Γραμμή Υποπίνακα 1: 20Α
Γραμμή Υποπίνακα 2: 20Α
Γραμμή Θερμοσίφωνα: 20Α (τυποποιημένη)
Γραμμή	Ιb(A)	In (MCB)(Α)	In (αποζ.)(Α)	S (mm^2)	Σωλήνας (mm^2)	L1	L2	L3
Φωτιστικών(1η)	3.5	10		3x1.5	13.5		3.5
Ρευματοδοτών (2η)	7	16		3x2.5	16	7
Πλυντήριο Πιάτων(3η)	-	16		3x2.5	16		16
Κουζίνας(4η)	-	25	32	3x6	20			25
Ψυγείου(5η)	-	16		3x2.5	16		16
Θερμοσίφωνα(6η)		20	25	3x4	20	20
Υποπίνακα 1(7η)		20	25	5x4	20	6.5	2	16
Υποπίνακα 2(η)		20	25	5x4	20	16	16	10
Σύνολο						49.5	53.5	51

Για τον υπολογισμός γενικής αναχώρησης από τους υποπίνακες παίρνουμε συντελεστή ετεροχρονισμού 0.75. Έτσι παίρνουμε την μεγαλύτερη φάση αφαιρούμε τα ρεύματα των ρευματοδοτών και πολλαπλασιάζουμε τον συντελεστή, και τέλος ξαναπροσθέτουμε τα ρεύματα των ρευματοδοτών.

Υποπίνακας 1, 2:
(16 – 0) * 0.75 = 12Α
Ασφαλίζουμε τις 3 φάσεις με 3x16Α MCB, και χρησιμοποιούμε επίσης τετραπολικό 16Α αποζεύκτη φορτίου και τετραπολικό ΔΔΡ τύπου Α με In = 16A και ονομαστικό διαφορικό ρεύμα 30mA.
Οι 5 αγωγοί παροχής θα έχουν διατομή 2.5mm^2 και σωλήνα διατομής 16mm^2.

Για τον υπολογισμό της γενικής αναχώρησης του Γενικού Πίνακα βρίσκουμε τη μεγαλύτερη φάση, αφαιρούμε τα ρεύματα των ρευματοδοτών, πολλαπλασιάζουμε το αποτέλεσμα με συντελεστή ετεροχρονισμού και τα ξαναπροσθέτουμε.

Η μεγαλύτερη φάση είναι η L3 με 51Α.
53.5 – 0 = 43.5A
Πολλαπλασιάζουμε με 0.75:
53.5*0.75 = 40.125Α

40.125 + 0 = 40.125A
Άρα θα ασφαλίσουμε τον γενικό πίνακα με 3 ασφάλειες τήξεως 63Α στις 3 φάσεις, τετραπολικό αποζεύκτη φορτίο 63Α και τετραπολικό ΔΔΡ με In = 63A και ονομαστικό διαφορικό ρεύμα 30mA. Οι 5 αγωγοί της παροχής θα έχουν 16mm^2 διατομή και σωλήνα 32mm^2

Θεωρώ το σπίτι στην Αθήνα και με τους υπολογισμούς :
f = 850,
Lp = 2 * LPAL + LPCL (σε ΧΤ)
Νg = 0.1 * 25 (Αθήνα)
CRL = fenv / (Lp * Ng) < 1000 και άρα δεν χρειάζονται SPDs.

Πτώση τάσης:

Ο τύπος είναι

𝛥𝑢 = b (𝜌𝐿𝑐𝑜𝑠𝜑/𝑆 + 𝜆𝐿𝑠𝑖𝑛𝜑) ΙΒ

με:

ρ1 = 0.0225 Ωmm^2/m
καθώς έχουμε χάλκινους αγωγούς

Για κουζίνα, φωτισμό και θερμοσίφωνα θεωρούμε cosφ = 1 ενώ σε όλα τα υπόλοιπα φορτία θεωρούμε cosφ = 0.8.

Επιπροσθέτως αγνοούμε τον όρο λLsinφ.

Γνωρίζουμε πως για τις γραμμές φωτισμού θα πρέπει να ισχύει Δu <= 3% (6.9V) και για τις υπόλοιπες γραμμές θα πρέπει να ισχύει Δu <= 5% (11.5V).

Άρα έχουμε

Υποπίνακας 1:
b = 2

Γραμμή	L (m)	Ρεύμα ΙΒ(Α)	cosφ	S (mm^2)	ΔU (V)
Φωτισμού	40.3	2	1	1.5	2.418
Ρευματοδότες	45.4	6.5	0.8	2.5	4.249
Κλιματιστικό	2.96	16	0.8	2.5	0.682

Δωματιο 2:
ρευμ- 24μ
κλιματιστικο
Υποπίνακας 2:
b = 2

Γραμμή	L (m)	Ρεύμα ΙΒ(Α)	cosφ	S (mm^2)	ΔU (V)
Πληντύριο Ρούχων	12.3	16	0.8	4	1.7712
Κλιματιστικό	7.81	16	0.8	2.5	1.80
Ρευματοδότες	27.87	7.5	0.8	2.5	3.00
Φωτισμός	24.65	2.5	1	1.5	1.84

Γενικός Πίνακας:

b = 2

Γραμμή	L (m)	Ρεύμα ΙΒ(Α)	cosφ	S (mm^2)	ΔU
Κουζίνα	16.88	25	1	6	3.165
Πλυντήριο Πιάτων	11.76	16	0.8	2.5	2.7
Ρευματοδότες	27.52	7	0.8	2.5	2.77
Ψυγείο	14.07	16	0.8	2.5	3.24
Φωτιστικά	31.23	3	1	1.5	2.81
Θερμοσίφωνας	8.38	16	0.8	2.5	1.93
Υποπίνακας 1	13.89	20	0.8	4	2.5
Υποπίνακας 2	5.13	20	0.8	4	0.9234

Παρατηρούμε πως όλες οι προδιαγραφές απαιτούνται.

Η τροφοδότηση της Η.Ε. θα είναι τριφασική από το δίκτυο 230/400V, 50Ηz, με σύστημα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ. Τόσο η γραμμή τροφοδοσίας της εγκατάστασης όσο και οι γραμμές τροφοδοσίας των φορτίων θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένες εντός εντοιχισμένου πλαστικού σωλήνα εγκαταστάσεων κατάλληλης διατομής (θεωρώντας πως η μέση ετήσια θερμοκρασία για την επιλογή των διατομών των αγωγών είναι 30°C).

Παρακάτω παραθέτω το διάγραμμα πινάκων και τα μονογραμμικα διαγράμματα των 3 πινάκων.

Μάθημα / Ηλεκτρολογικό Σχέδιο	Ονοματεπώνυμο / Παπαρρηγόπουλος Θοδωρής	Υπογραφή
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο / Σχολή ΗΜΜΥ	Τύπος εγγράφου / Ηλεκτρολογικό Σχέδιο / Θέμα 2ο	ΑΜ / 03118040		ΑΑ_04
	Τίτλος, Υπότιτλος / Αξονομετρικό Γ.Π.	Ημερομηνία / 18/2/2022	Γλώσσα / GR		Φύλλο / 3/3